TABELA  NR 1

###### BILANS POWIETRZA NAWIEWANEGO I WYWIEWANEGO

PRZEDSZKOLE – SZCZYRK-BIŁA, UL.GÓRSKA 104

| Pom nr | Nazwa pomieszczenia | F [m²] | V [m³] | Nawiew | Wywiew | Zesp. Wyw. Nr Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | n [w/h] | V [m³/h] | n [w/h] | V [m³/h] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | PIWNICA |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 | Przed-magazyn | 6.27 | 14.42 | 2 | 29 | - | - |  |
| 0.2 | Pomieszczenie porządkowe | 2.55 | 5.87 | - | - | - | 50 | W1.1 |
| 0.3 | Magazyn napojów | 6.39 | 6.39 | - | - | 3 | 59 |  |
| 0.4 | Magazyn chłodn-mroźn | 6.33 | 14.56 | - | - | 15 | 252 | W1.2 |
| 0.5 | Komunikacja | 9.75 | 22.43 | 2 | 45 | - | - |  |
| 0.6 | Magazyn warzyw i owoców | 7.10 | 16.33 | 4 | 66 | 4 | 76 |  |
| 0.7 | Próbki | 1.97 | 4.53 | - | - | - | - | Grawitacja |
| 0.8 | Przygotowalnia warzyw i jaj | 6.45 | 14.84 | 4 | 60 | 5 | 86 | Wypr. pow. przez kuchnię |
| 0.9 | Przygotowalnia mięsa | 6.03 | 13.87 | 4 | 56 | 5 | 80 | Wypr. pow. przez kuchnię |
| 0.10 | Pom. Socjalne z węzłem sanit. | 7.15 | 16.45 | 4 | 66 | 5 | 80 |  |
| 0.11 | Klatka schodowa | 4.73 | 10.88 | 2 | 22 | 2 | 37 |  |
| 0.11a | Mag.Czystych pojemników | 3.10 | 7.13 | - | - | - | - |  |
| 0.12 | Komunikacja | 13.05 | 30.02 | 2 | 60 | - | - |  |
| 0.13 | Myjnia pojemników | 5.65 | 13.00 | 6 | 78 | 10 | 90 | W1.4 |
| 0.14 | Magazyn produktów suchych | 4.25 | 9.78 | 2 | 20 | 5 | 50 | W1.5 |
| 0.15 | Kuchnia | 24.10 | 60.25 | 20 | 1205 | 23 | 1380 | W1.6 |
| 0.16 | Komunikacja | 4.13 | 10.33 | - | - | - | - |  |
| 0.17 | Szatnia | 11.25 | 28.13 | 4 | 113 | 4 | 113 | W1.7 |
| 0.18 | Magazyn sprzętu terenowego | 4.10 | 10.25 | - | - | - | 100 | W1.8 |
| 0.19 | WC | 3.80 | 9.50 | - | - | - | 100 | W1.9 |
|  | Razem: |  |  | N1= | 1820 |  |  |  |
|  | PARTER |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Szatnia | 20.47 | 57.11 | 4 | 230 | 4 | 230 | W2.1 |
| 2 | WC dla NPS | 4.34 | 12.11 | - | - | - | 100 | W2.2 |
| 3 | Sala zajęć dla maluchów | 32.57 | 90.87 | 3 | 273 | 3 | 273 | W2.3 |
| 4 | Klatka schodowa | 11.38 | 31.75 | 2 | 64 | - | - |  |
| 5 | Komunikacja | 3.25 | 9.07 | 3 | 28 | - | - |  |
| 6 | Komunikacja | 4.16 | 13.60 | 3 | 41 | - | - |  |
| 7 | Komunikacja | 14.00 | 45.78 | 3 | 138 | - | 138 |  |
| 8 | Zmywalnia | 4.84 | 15.83 | 9 | 143 | 10 | 159 | W2.4 |
| 9 | Przygotowalnia podręczna | 5.55 | 18.15 | 6 | 109 | 10 | 182 | W2.5 |
| 10 | Biuro Dyrektora przedszkola | 10.63 | - | - | - | - | - |  |
| 11 | Węzeł sanitarny dla dzieci | 9.80 | 32.05 | 4 | 129 | 5 | 161 | W2.6 |
| 12 | Sala zajęć dla maluchów | 50.65 | 165.63 | 3 | 497 | 3 | 497 | W2.7 |
| 13 | Pomieszczenia socjalne | 5.84 | 19.10 | - | - | 2 | 39 | W2.8 |
| 14 | Pomieszczenia porządkowe | 2.40 | 7.85 | - | - | - | 50 | W2.9 |
| 15 | Magazyn leżaków | 3.00 | 9.81 | - | - | - | - |  |
| 16 | Komunikacja | 6.00 | 19.62 | - | - | - | - |  |
|  | PIĘTRO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Łazienka | 3.43 | 9.09 | - | - | 5 | 40 | W2.12 |
| 1.4 | Przygotowalnia podręczna | 4.80 | 12.72 | 6 | 77 | 10 | 128 | W2.10 |
| 1.5 | Zmywalnia | 2.95 | 7.82 | 9 | 71 | 10 | 79 | W2.11 |
| 1.7 | Węzeł sanitarny | 7.20 | 19.08 | - | - | - | 100 |  |
| 1.11 | Pom. Gospodarcze | 1.66 | 4.40 | - | - | - | 100 |  |
|  | Razem: |  |  | N2= | 1800 |  |  |  |