## ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

### CZĘŚĆ OPISOWA

1.Przedmiot i zakres opracowania

2.Podstawa opracowania

3.Opis techniczny projektowanej instalacji:

3.1.Wentylacja mechaniczna Kuchni wraz z zapleczem

3.2.Wentylacja mechaniczna Sal zajęć maluchów wraz z zapleczem

4.Obliczenia i dobór podstawowych urządzeń

5.Materiały i urządzenia

6.Wymagania przeciwpożarowe

7.Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna

8.Wytyczne dla branż

9.Warunki techniczne wykonania i odbioru

10.Zestawienie materiałów

### II.CZĘŚĆ RYSUNKOWA

#### Rys. nr 1      Rzut  piwnic                                                                 1: 50

Rys. nr 2      Rzut  parteru                                                                1: 50

Rys. nr 3      Rzut piętra                                                                    1: 50

Rys. nr 4      Widok                                                                            1: 50

### I.CZĘŚĆ  OPISOWA

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany Instalacji   Wentylacji Mechanicznej  Przedszkola w Szczyrku-Biłej, ul. Górska 104.

Zakresem obejmuje:

-Pomieszczenia Kuchni wraz z zapleczem.

-Sale zajęć maluchów wraz z zapleczem.

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Aktualne podkłady architektoniczno – budowlane

- Projekt  Technologiczny

- Założenia projektowe określone przez Inwestora

- Wzajemne uzgodnienia

- Obowiązujące normy i przepisy:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002) z późniejszymi zmianami (Dz.U.03.33.270 i 04.109.1156).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80,poz.563).

- Wytyczne projektowania instalacji wentylacyjnych COBRTI INSTAL.

- W.T.W i O. Instalacji wentylacyjnych COBRTI INSTAL.

3. Opis techniczny projektowanej instalacji

Część pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Szczyrku-Biłej, przy ul. Górskiej 104, adaptowana została na Przedszkole trzyoddziałowe. W oparciu o założenia technologiczno-budowlane, zaprojektowano  Instalację Wentylacji Mechanicznej wskazanych  pomieszczeń przedszkola.

3.1.Instalacja Wentylacji mechanicznej kuchni wraz z zapleczem

Wielkość wymian przyjęto w oparciu o Projekt Technologiczny i   normatywy projektowania.

Do nawiewu świeżego powietrza służyć będzie  centrala wentylacyjna podwieszana (V=1800 m³/h, 250 Pa) umieszczona w pomieszczeniu nr 0.6 – Magazyn warzyw i owoców, pod stropem. Centrala  będzie wyposażona w filtr powietrza, nagrzewnicę wodną oraz wentylator nawiewny. Powietrze będzie czerpane przez czerpnię świeżego powietrza o wymiarach 630 x 315 mm wyprowadzoną na wysokość 2.0 m nad poziom terenu. Nawiew powietrza do pomieszczeń odbywać się będzie za pośrednictwem kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej (typ A/I i SPIRO) przebiegających pod sufitem podwieszonym, poprzez kratki nawiewne i zawory powietrzne.

Centrala zaopatrywana będzie w czynnik grzewczy, ciepłą wodę,  z kotłowni obsługującej obiekt. Będzie to miało miejsce w przyszłości, po modernizacji i rozbudowie kotłowni. Na dzień dzisiejszy, kotłownia ta, nie posiada rezerwy mocy cieplnej.

Uwaga:

Przy doborze centrali (nagrzewnicy) założono że ciepła woda będzie mieć parametry 80/60˚C. Przed zakupem centrali obowiązkowo sprawdzić jakie parametry wody będą w  zmodernizowanej kotłowni.

Centrala obsługiwana będzie „od spodu”  i dlatego należy zapewnić do niej dostęp.

Wywiew powietrza z Kuchni ( pom. nr 0.15, 0.9, 0.8)  będzie się odbywał poprzez okap kuchenny z blachy stalowej ocynkowanej (2.9 x 0.9 x 0.4 m, bez  filtrów tłuszczowych i oświetlenia), umieszczony nad trzonem kuchennym, przy pomocy wentylatora wywiewnego, dachowego Ø315, w wykonaniu ciepłoodpornym. Kanały wyprowadzające powietrze na zewnątrz należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. Na wylocie powietrza z okapu należy zamontować ręczne przepustnice suwakowe służące do regulacji ilości powietrza wywiewanego.

Z  pomieszczeń   nr. 0.2 i 0.3, 0.4 i 0.6 – zużyte powietrze wyprowadzane będzie na zewnątrz przy pomocy wentylatorów kanałowych. Z pozostałych pomieszczeń – przy pomocy wentylatorów ściennych. Patrz Tabela nr 2.

Wentylatory włączane/wyłączane będą z pomieszczeń które obsługują.

Kanał  czerpny (przed centralą) i nawiewny  należy termicznie izolować matami z wełny mineralnej, pokrytej zbrojoną folią aluminiową o grubości:

- czerpny  100 mm,

- nawiewny 30 mm.

3.2.Instalacja  wentylacji mechanicznej Sal zajęć maluchów

Wielkość wymian przyjęto w oparciu o Projekt Technologiczny i   normatywy projektowania.

Do nawiewu świeżego powietrza służyć będzie  centrala wentylacyjna podwieszana (V=1820 m³/h, 250 Pa) umieszczona w pomieszczeniu nr 11 – Węzeł sanitarny dla dzieci, pod stropem. Centrala  będzie wyposażona w filtr powietrza, nagrzewnicę wodną oraz wentylator nawiewny. Powietrze będzie czerpane przez czerpnię świeżego powietrza, ścienną, o wymiarach 500 x 315 mm. Nawiew powietrza do pomieszczeń odbywać się będzie za pośrednictwem kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej (typ A/I i SPIRO) przebiegających pod stropem, poprzez kratki nawiewne i zawory powietrzne.

Przy przejściu kanału wentylacyjnego na piętro (pom.nr 1.4 i 1.5) należy zamontować ręczną klapę p.poż. typ V370/HO, o odporności ogniowej EIS 120.

Centrala zaopatrywana będzie w czynnik grzewczy, ciepłą wodę,  z kotłowni obsługującej obiekt. Będzie to miało miejsce w przyszłości, po modernizacji i rozbudowie kotłowni. Na dzień dzisiejszy, kotłownia ta, nie posiada rezerwy mocy cieplnej.

Uwaga:

Przy doborze centrali (nagrzewnicy) założono że ciepła woda będzie mieć parametry 80/60˚C. Przed zakupem centrali obowiązkowo sprawdzić jakie parametry wody będą w  zmodernizowanej kotłowni.

Centrala obsługiwana będzie „od spodu”  i dlatego należy zapewnić do niej dostęp.

Wywiew zużytego powietrza z pomieszczenia nr 12 będzie się odbywał przy pomocy wentylatora kanałowego, za pośrednictwem kanału wentylacyjnego z blachy stalowej ocynkowanej, uzbrojonego w kratki wywiewne. Z pozostałych pomieszczeń – przy pomocy wentylatorów ściennych. Patrz Tabela nr 2.

Wentylatory włączane/wyłączane będą z pomieszczeń które obsługują.

Kanał  czerpny (przed centralą) i nawiewny  należy termicznie izolować matami z wełny mineralnej, pokrytej zbrojoną folią aluminiową o grubości:

- czerpny  100 mm,

- nawiewny 30 mm.

4.Obliczenia i dobór podstawowych urządzeń.

Obliczenia i dobór urządzeń przeprowadzono tabelarycznie:

Tabela nr 1     - Bilans powietrza nawiewanego i wywiewanego

Tabela nr 2     - Wykaz urządzeń wentylacyjnych

5.Materiały i urządzenia :

Kanały prowadzące powietrze należy wykonać z:

-blachy stalowej ocynkowanej typu A/I, o przekrojach prostokątnych, połączeniach kołnierzowych,

-blachy stalowej ocynkowanej , kołowe, typu SPIRO, łączone systemem     bezkołnierzowym,

-blachy stalowej nierdzewnej typu A/I, o przekrojach prostokątnych, połączeniach kołnierzowych.

Połączenia kanałów prostokątnych blaszanych należy wykonać jako kołnierzowe, skręcane,  z uszczelką między kołnierzami. Połączenia kanałów wentylacyjnych okrągłych wykonać za pomocą typowych połączeń (systemowych) typu nypel lub mufa z uszczelkami gumowymi. Połączenia blaszanych kanałów wentylacyjnych winny spełniać wymagania PN-B-76002:1996 :Wentylacja. Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych” dla wykonania A (wykonanie niskociśnieniowe i średniociśnieniowe). Klasa szczelności instalacji wentylacji mechanicznej A wg PN-B76001:1996 „Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania”.

Przewody przechodzące przez otwory w przegrodach budowlanych powinny być odizolowane od przegrody utwardzoną wełną  mineralną.

Kanały wentylacyjne w kuchni i jej zapleczu obudować płytami k-g, zapewniając dostęp do centrali (od spodu) oraz  do przepustnic regulacyjnych montowanych na kanałach wentylacyjnych w celu ich obsługi. Zapewnić dostęp do wnętrza kanałów w celu ich czyszczenia.

Kanały wentylacyjne prowadzone na parterze obudować płytami k-g lub odtłuścić i pomalować 2x farbą do blachy ocynkowanej – w uzgodnieniu z Inwestorem. Zapewnić dostęp do centrali (od spodu) oraz przepustnic regulacyjnych montowanych na kanałach wentylacyjnych - w celu ich obsługi. Zapewnić dostęp do wnętrza kanałów w celu ich czyszczenia.

Kanał wentylacyjny na piętrze obudować płytami k-g o odporności ogniowej 120 min.

Anemostaty nawiewne, kratki nawiewne i wywiewne – z możliwością regulacji wydajności.

.

Wykaz urządzeń – Tabela nr 2.

6. Wymagania przeciwpożarowe

Każde piętro stanowi oddzielną strefę pożarową.

Centrala wentylacyjna w piwnicy obsługuje pomieszczenia znajdujące się w jednej strefie p.poż.  i dlatego nie wymaga się jej wydzielenia pożarowego.

Centrala wentylacyjna usytuowana na parterze, oprócz pomieszczeń znajdujących się na tej samej kondygnacji, obsługuje i dwa pomieszczenia na piętrze (1.4 i 1.5).

Przy przejściu przez przegrodę oddzielenia p.poż. zabudowana zostanie  klapa p.poż. ręczna, typ V370/HO o odporności ogniowej 120 min.

Kanał wentylacyjny na piętrze obudowany zostanie dodatkowo płytami k-g o odporności ogniowej 120 min.

7. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje.

Kanały i kształtki będą wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i nierdzewnej odpornej na korozję.

Kanał  czerpny (przed centralą) i nawiewny  należy termicznie izolować matami z wełny mineralnej, pokrytej zbrojoną folią aluminiową o grubości:

- czerpny  100 mm,

- nawiewny 30 mm.

Sposób mocowania izolacji do kanałów wentylacyjnych - wg wymagań producenta. Należy zwrócić szczególną uwagę na trwałość i estetykę wykonania.

8. Wytyczne dla branż

Branża budowlana

Należy:

-wykonać przebicia przez ściany i stropy niezbędne dla prowadzenia przewodów wentylacyjnych, a wymagające specjalnego zabezpieczenia.

Branża instalacyjna

Należy wykonać:

- zwiększyć moc cieplną szkolnej kotłowni,

- w ramach projektu ciepła wentylacyjnego przewidzieć doprowadzenie wody grzewczej (80/60°C) do central wentylacyjnych (zapotrzebowanie ciepła –  Tabela nr 2).

Branża elektryczna

Należy:

-doprowadzić energię elektryczną do rozdzielnic zasilająco - sterujących dostarczonych przez producenta central,

-doprowadzić energię elektryczną do pojedynczych wentylatorów    wyciągowych.

Zapotrzebowanie energii elektrycznej podano w tabeli nr 2

Wytyczne automatycznej regulacji i sterowania

Należy wykonać zgodnie ze schematami elektrycznymi załączonymi przez producenta central komplet połączeń elektrycznych, sterujących i sygnalizacyjnych urządzeń wchodzących w skład central z dostarczoną wraz z nią rozdzielnicą elektryczną.

Regulacja procesu wentylacji obejmuje:

- automatyczną regulację temperatury nawiewu sterowaną temperaturą wewnętrzną pomieszczenia,

- zabezpieczenie nagrzewnicy  wodnej przed zamrożeniem,

- blokadę przepustnicy odcinającej na dopływie świeżego powietrza,

- pomiar i sygnalizację spadku ciśnienia na filtrze i wentylatorze.

Wyłącznik central umieścić w  pomieszczeniu z których są obsługiwane.

9. Wytyczne montażu i odbioru

Po zamontowaniu instalacji i urządzeń należy wykonać regulację do uzyskania zadanych w projekcie ilości powietrza.

Prace należy prowadzić zgodnie z:

- „Warunkami  Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych” tom II, Instalacje Sanitarne i Przemysłowe,

- z przepisami BHP zawartymi w rozporządzeniu MB i PMB z dnia 28.03.72,

obowiązującymi przepisami p.poż.,

- wytycznymi producentów urządzeń.

10.Zestawienie materiałów